Kowalewo Pomorskie 08.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZADANIE:"Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a."
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
tel. (56) 684 29 75 fax. (56) 684 10 71
e – mail: um.kowalewo@wp.pl
strona internetowa: http://www.kowalewopomorskie.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie
z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

Realizacja zamówienia będzie finansowana w 100% z budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie. Płatnikiem za realizację zamówienia będzie Gmina Kowalewo Pomorskie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a"
A.	Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przeglądu i konserwacji systemów i instalacji	SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SAP należy:
Przeprowadzenie co trzy miesiące przeglądu z zastrzeżeniem ,że pierwszy przegląd nastąpi w lipcu 2018 roku:
a) Sprawdzenie oświetlenia awaryjnego oraz stanu zasilającego go akumulatorów.
b) Przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji SAP.
c) Sprawdzenie działania centrali SAP i jej stanu technicznego.
d) Sprawdzenie daty i czasu na centrali SAP.
e) Sprawdzenie i regulacja przycisków i sygnalizatorów.
f) Sprawdzenie historii alarmów centrali SAP.
g) Sprawdzenie stanu akumulatorów centrali SAP.
h) Wymiana części o ograniczonej żywotności (np.: tuszu lub taśmy do drukarek).
i) Szkolenie personelu obsługującego system.
      2. Przeprowadzenie raz na rok:
a) Sprawdzenie poprawności działania czujek detekcji dymu za pomocą imitatora dymu.
b) Przeprowadzenie próbnych alarmów pożarowych.
      3. Prowadzenie Książki Pracy Systemu – wpisywanie dokonanych przeglądów i uwag o stanie	technicznym .
      4. Sporządzanie protokołów przeglądu.

B.	Do obowiązków Wykonawcy z zakresie konserwacji systemów i instalacji SYSTEMU	SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN należy:
       1. Przeprowadzenie co trzy miesiące przeglądu z zastrzeżeniem ,że pierwszy przegląd nastąpi	w lipcu 2018 roku:
a) Sprawdzenie oprogramowania centrali SSWiN.
b) Sprawdzenie daty i czasu na centrali SSWiN.
c) Sprawdzenie zasięgu działania czujników PIR , ewentualna korekta.
d) Sprawdzenie czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące	wywołać fałszywe alarmy czujników PIR.
e) Oczyszczenie czujników PIR z kurzu.
f) Odłączenie zasilania podstawowego i sprawdzenie stanu akumulatorów.
g) Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem	systemu.
h) Szkolenie personelu obsługującego system.
i) Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów.

C.	Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji systemów i instalacji SYSTEMU	TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV należy:
       1. Przeprowadzenie co trzy miesiące przeglądu z zastrzeżeniem ,że pierwszy przegląd nastąpi	w lipcu 2018 roku.
a) Sprawdzenie oprogramowania rejestratora cyfrowego aktualizowanie opisu kamer.
b) Sprawdzenie daty i czasu na rejestratorze cyfrowym.
c) Sprawdzenie działania rejestratora i jego stanu technicznego.
d) Sprawdzenie poprawnego działania urządzeń elektronicznych wchodzących w skład	systemu.
e) Sprawdzenie ustawień i konfiguracji urządzeń i punktów kamerowych.
f) Szkolenie personelu obsługującego system.
g) Czyszczenie punktów kamerowych.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ należy:
1. Wymiana źródeł światła ,
2.Obsługa rozdzielni elektrycznych,
3.Wymiana zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 1.05.2018-31.07.2020 rok

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:posiadać uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. W przypadku wspólnego złożenia oferty z podwykonawcą na usługi dotyczące Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP należy wskazać go w złożonej ofercie .
VI. WYMAGANE ELEMENTY OFERTY
Oferta powinna :
1 być złożona pisemnie lub w formie elektronicznej.
2.zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty
3.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną

VII .CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

        1.Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT,obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego
VIII.TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
"Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a"

oraz oznaczona: Zapytanie ofertowe na realizację zadania W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku,np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
lub na adres : e – mail: um.kowalewo@wp.pl.
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2018 do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskie, Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie. Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres : e – mail: um.kowalewo@wp.pl.
  Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Marzena Rachubińska – kierownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim tel. 56 6370980, 965995345.
XI FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
2. Z oferentem , którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana w terminie późniejszym
  umowa.
  ZAŁĄCZNIKI:
  Załącznik nr 1- Projekt umowy
  Załącznik nr 2- Oferta
  Załącznik nr 3- Oświadczenie

Sporządziła:
M. Rachubińska
        Załącznik nr2

   OFERTA

Na wykonanie zadania: "Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a."

 Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

TEL..........…………................………………………………………………….........................

REGON1: …………………................…………………………………………..........................

NIP1: …………………………………................………………………………..

Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję :

.......................................................................................................................................................

Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy jest:

Imię i nazwisko: ………………………………………...........................................................................................

Nr telefonu. : .…………………………………………………………………………………...

E-mail …………………………………………………………………………………………...

Oferujemy realizację ; "Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji przemysłowej oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II 2a."

wartość netto oferty w PLN: …………………………………………………………………………………….

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

wartość brutto oferty w PLN: …………………………………………………………………………………….

słownie złotych:
…………………………………………………………………………………….

 Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego , nie później niż do końca okresu związania ofertą.

     Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

..

……………………. dnia …………….