| Zakres projektu: | Projekt oddymiania klatek schodowych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża: |  | budowlana |  | elektryczna |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: | Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola (kat. IX, XII) |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres inwestycji: | dz. 255/3, ul. Konopnicka 13, Kowalewo Pomorskie, obręb Kowalewo Pomorskie 0004, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: | Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1) Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 29.  USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami), przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot  zamówienia  nie  opisano  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie przedmiotu  zamówienia  można wskazać  znaki  towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można było opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie projektu technicznego nie jest możliwe dla warunków ogólnych, lecz konieczne jest przyjęcie konkretnych urządzeń o określonych parametrach technicznych. Taki sposób opracowania projektu nie zamyka jednak możliwości sporządzenia niezależnych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być spełnione następujące warunki:

- Oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i parametrami określonymi w niniejszym projekcie

- Należy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia ewentualnych różnic dotyczących:

- wymiarów gabarytowych i masy urządzeń (zwraca się przy tym uwagę, że tego rodzaju korekty są możliwe tylko w niewielkim zakresie ze względu na ograniczenia wynikające z warunków budowlanych, wymiarów króćców przyłączeniowych, oporów własnych urządzeń, zaworów regulacyjnych itp. parametrów tłumienia tłumików akustycznych, zasięgów i emitowanego hałasu, zapotrzebowania energii dla urządzeń ( niewskazane jest zwiększenie zapotrzebowania energii wskutek doboru urządzeń tańszych, ale o większym zapotrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegające od projektu powinny zostać uzgodnione z projektantem.

2) Projekt należy odczytywać równorzędnie ze wszystkimi branżami:

- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Sanitarna (opisy i rysunki)

- Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka budynku

| Parametr | DPS |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy [m2] | 1629,18 |
| Kubatura [m3] | 11985,73 |
| Długość i szerokość w rzucie [m] |  |
| Budynek złożony jest z trzech prostokątów: 1) Długość : 79,43 m Szerokość 11,66 m +KLATKA SCHODOWA: 3,42mx7,37m 2) Długość : 35,65 m Szerokość 9,46 m +KLATKA SCHODOWA: 5,24mx12,45m 3) Długość : 19,23 m Szerokość: 16,17 m +3,44mx11,29m |  |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 2 |
| Wysokość budynku [m] | 9,67 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Funkcja | Budynek oświaty i administracji (kat. IX, XII |
| Nachylenie dachu | Ok. 2 % |
| Wysokość pomieszczenia klatek schodowych | 6,64m |
| Kurtyna dymowa | Nie |
| Wysokość kurtyny dymowej | 0 |
| Tryskacze | Nie |
| Sygnalizacja pożaru | Nie |
| Zakładowa straż pożarna | Nie |
| Czas dojazdu T2 | Nie dotyczy |
| Czas rozprzestrzeniania się pożaru Prp | Szczególnie mała |

1. Zakres Opracowania

Opracowanie obejmuje:

- instalację oddymiania klatki schodowej

2. Podstawa Opracowania

Podstawą wykonania projektu były:

- projekt wykonawczy architektury

- obowiązujące przepisy i normy

3. Cel stosowania

- przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się dymu i gazów pożarowych poza strefę objętą pożarem

- umożliwienie ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy

- ułatwienie przeprowadzania skutecznej akcji gaśniczo-ratowniczej poprzez zapewnienie odpowiedniej widzialności

- zmniejszeni strat materialnych spowodowanych działaniem dymu i wysokiej temperatury

4. System oddymiania

Na klatce należy zamontować urządzenie do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzenia dymi i ciepła. System ma przeznaczenie, w przypadku pożaru powinien:

- utrzymać jak najdłużej wole od dymu drogi ewakuacyjne

- utrzymać jak najdłużej wolne od dymu drogi natarcia dla Straży pożarnej

- odprowadzić na zewnątrz gorące gazy pożarowe

Zgodnie z PN-B-02877-4/2001 „Ochrona pożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła” pkt. 4.1 wymagana powierzania czynna klap dymowych na klatkach schodowych budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić najmniej 5% powierzchni rzutu poziomej tej klatki. Przestrzeń oddymiania musi być otwarta od parteru do ostatniego podestu spocznikowego. W celu zapewniania pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych pkt. 6 PN-B-02877-4/2001 należy przewidzieć odpowiednia  liczbę otworów , przez które przedostaje się powietrze uzupełniające umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantują wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień wynikającej z różnic temperatur. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających. Oddymiania klatki schodowej realizowane będzie za pomocą klapy dymowej jednoskrzydłowej o wymiarach 120x120 cm wyposażonej w osłony przeciwwiatrowe – firmy D+H.

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane będzie realizowane  poprzez otwarcie drzwi wejściowych oraz okien nawietrzających siłownikami elektrycznymi.

Wyzwalanie systemu będzie realizowane na 2 sposoby:

Ręczni i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku „alarm” w przyciska oddymiania zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej.  Automatyczne wyzwalanie poprzez zainstalowaną w klatce schodowej optyczną czujkę dymu.  Dodatkowo system został wyposażony w przycisk przewietrzania poprzez zainstalowany na najwyżej kondygnacji przycisk przewietrzania.

4.1 Klapa dymowa

W stropie ostatniej kondygnacji nad klatką schodową zamontować należy klapę dymowo-wentylacyjną. Wykonać niezbędne obróbki blacharskie oraz uzupełniania izolacji dachu. Zapewnić ochronę odgromowa klapy oddymiającej  zwodami pionowymi o wysokości 1m na podstawach betonowych przyłączonymi do istniejącej siatki zwodów odgromowych budynku.

4.2 instalacja sterująco – zasilająca

Projektuje się instalację sterowania oddymianiem klatki schodowej która składa się z centralki sterującej zamontowanej na klatce schodowej na najwyższej kondygnacji, optycznej czujki dymu, przycisków ręcznego otwarcia oraz siłowników klap oddymiających oraz siłowników przy drzwiach wejściowych do pokoju oraz okna napowietrzającego.

Centralka sterująca jest wyzwalana w sposób automatyczny przy alarmie II stopnia po zadziałaniu ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz czujek dymu zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Na sygnał z centralki oddymiania zostanie uruchomiony siłownik przy klapie oddymiającej  do jej otwarcia i siłowniki w przypadku zamkniętych drzwi z klatki i okien zewnętrznych napowietrzających.

Centralka będzie zasilana z sieci 230V oraz będzie posiadała akumulator typu AKKU3 zapewniający 72 h pracy. Centralkę sterującą należy zasilić z obwodu 230V z rozdzielnicy budynku oraz wyposażyć w zasilanie rezerwę w postaci baterii akumulatorów 2x12V.  Na suficie klatki schodowej zaprojektowana została optyczna czujka dymu która odpowiadać będzie za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania.

OBLICZANIE ODDYMIANIA KLATKI

Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:

F – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

ACZ – Powierzchnia czynna oddymiania

Wymagana czynna powierzchni oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego największej kondygnacji na klatce schodowej (wg. PN-B-02877-4 z kwietnia 2001)

KLATKA SCHODOWA pom. 1,4+1,5

F=56,12 m2

A=max(5%*F;1,0 m2)=5% x 56,12 m2 = 2,81 m2

Oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy dymowej o wymiarach 220x220 cm o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej Acz =2,90m2 powierzchni geometrycznej równej Ag=3,39m2.

Wymagana powierzchnia napowietrzna wynosi:

An =A x130% = 2,81 m2 x130%=3,65 m2

Wymagana powierzchnia przez okno zewnętrzne wynosi:

Ao =(2,50mx1,50m)=3,75 m2

WARUNEK ZGODNIE Z PN-B02877-4 DOT. NAPOWIETRZANIA ZOSTAŁ SPEŁNIONY.

KLATKA SCHODOWA pom. 2.20+2.21

F=35,04 m2

A=max(5%*F;1,0 m2)=5% x 35,04 m2 = 1,75 m2

Oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy dymowej o wymiarach 160x190 cm o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej Acz =1,82m2 powierzchni geometrycznej równej Ag=2,13m2.

Wymagana powierzchnia napowietrzna wynosi:

An =A x130% = 1,75 m2 x130%=2,28 m2

Wymagana powierzchnia przez okno zewnętrzne wynosi:

Ao =(1,80mx1,50m)=2,70 m2

WARUNEK ZGODNIE Z PN-B02877-4 DOT. NAPOWIETRZANIA ZOSTAŁ SPEŁNIONY.

KLATKA SCHODOWA pom. 2.12

F=33,64 m2

A=max(5%*F;1,0 m2)=5% x 33,64 m2 = 1,68 m2

Oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy dymowej o wymiarach 160x190 cm o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej Acz =1,82m2 powierzchni geometrycznej równej Ag=2,13m2.

Wymagana powierzchnia napowietrzna wynosi:

An =A x130% = 1,68 m2 x130%=2,18 m2

Wymagana powierzchnia przez okno zewnętrzne wynosi:

Ao =(1,80mx1,50m)=2,70 m2

WARUNEK ZGODNIE Z PN-B02877-4 DOT. NAPOWIETRZANIA ZOSTAŁ SPEŁNIONY.

KLATKA SCHODOWA pom. 1.37+1.36+1.36a

F=63,48 m2

A=max(5%*F;1,0 m2)=5% x 63,48 m2 = 3,17 m2

Oddymianie realizowane będzie za pomocą klapy dymowej o wymiarach 230x230 cm o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej Acz =3,17m2 powierzchni geometrycznej równej Ag=3,70m2

Wymagana powierzchnia napowietrzna wynosi:

An =A x130% = 3,17m2 x130%=4,12 m2

Wymagana powierzchnia przez okno zewnętrzne wynosi:

Ao =(1,8mx2,40m)=4,32 m2

WARUNEK ZGODNIE Z PN-B02877-4 DOT. NAPOWIETRZANIA ZOSTAŁ SPEŁNIONY.

KARTA KATALOGOWA KLAPY

| Klapy na podstawach skośnych otwór w dachu (A) |  |  | Klapy na podstawach prostych otwór w dachu (A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary otworu w dachu [cm] | Max. powierzchnia czynna [m2] |  | Wymiary otworu w dachu [cm] | Max. powierzchnia czynna [m2] |  |
|  | bez spoilerów | ze spoilerami |  | bez spoilerów | ze spoilerami |
| Ø 100 | 0,43 | - | Ø 100 | - | - |
| Ø 110 | 0,52 | - | Ø 110 | - | - |
| Ø 120 | 0,62 | - | Ø 120 | - | - |
| Ø 150 | 0,97 | - | Ø 150 | - | - |
| Ø 180 | 1,40 | - | Ø 180 | - | - |
| Ø 200 | 1,73 | - | Ø 200 | - | - |
| Ø 210 | 1,90 | - | Ø 210 | - | - |
| Ø 220 | 2,09 | - | Ø 220 | - | - |
| Ø 240 | 2,49 | - | Ø 240 | - | - |
| 100 x 100 | 0,55 | 0,62 | - | - | - |
| 100 x 150 | 0,83 | 1,01 | - | - | - |
| 100 x 200 | 1,10 | 1,40 | - | - | - |
| 100 x 240 | 1,32 | 1,68 | - | - | - |
| 100 x 250 | 1,38 | 1,75 | - | - | - |
| 110 x 110 | 0,67 | 0,79 | - | - | - |
| 120 x 120 | 0,79 | 0,96 | 100 x 100 | 0,60 | 0,70 |
| 120 x 150 | 0,99 | 1,26 | 100 x 130 | 0,78 | 0,91 |
| 120 x 180 | 1,19 | 1,49 | 100 x 160 | 0,96 | 1,12 |
| 120 x 210 | 1,39 | 1,74 | 100 x 190 | 1,14 | 1,33 |
| 120 x 220 | 1,45 | 1,85 | 100 x 200 | 1,20 | 1,40 |
| 120 x 240 | 1,58 | 2,12 | 100 x 220 | 1,32 | 1,54 |
| 120 x 250 | 1,65 | 2,18 | 100 x 230 | 1,38 | 1,61 |
| 125 x 250 | 1,71 | 2,19 | - |  |  |
| 140 x 140 | 1,08 | 1,37 | 120 x 120 | 0,86 | 1,01 |
| 150 x 150 | 1,24 | 1,78 | 130 x 130 | 1,01 | 1,18 |
| 150 x 180 | 1,49 | 1,89 | 130 x 160 | 1,25 | 1,46 |
| 150 x 200 | 1,65 | 2,10 | - |  |  |
| 150 x 210 | 1,73 | 2,21 | 130 x 190 | 1,48 | 1,73 |
| 150 x 240 | 1,98 | 2,52 | 130 x 220 | 1,72 | 2,00 |
| 150 x 250 | 2,06 | 2,63 | 130 x 230 | 1,79 | 2,09 |
| 150 x 300 | 2,70 | 3,15 | - |  |  |
| 160 x 160 | 1,41 | 1,79 | 140 x 140 | 1,18 | 1,37 |
| 170 x 170 | 1,59 | 2,02 | 150 x 150 | 1,35 | 1,58 |
| 180 x 180 | 1,78 | 2,27 | 160 x 160 | 1,54 | 1,79 |
| 180 x 210 | 2,08 | 2,65 | 160 x 190 | 1,82 | 2,13 |
| 180 x 220 | 2,18 | 2,77 | 160 x 200 | 1,92 | 2,24 |
| 180 x 240 | 2,38 | 3,02 | 160 x 220 | 2,11 | 2,46 |
| 180 x 250 | 2,48 | 3,15 | 160 x 230 | 2,21 | 2,58 |
| 200 x 200 | 2,20 | 2,80 | 180 x 180 | 1,94 | 2,27 |
| 200 x 300 | 3,03 | 4,20/4,32 | - |  |  |
| 210 x 210 | 2,43 | 3,09 | 190 x 190 | 2,17 | 2,53 |
| 220 x 220 | 2,66 | 3,39 | 200 x 200 | 2,40 | 2,80 |
| 240 x 240 | 3,17 | 4,03 | 220 x 220 | 2,90 | 3,39 |
| - | - | - | 230 x 230 | 3,17 | 3,70 |