| Zakres projektu: | Projekt oddymiania korytarza |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża: |  | budowlana |  | elektryczna |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: | Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola (kat. IX, XII) |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres inwestycji: | dz. 255/3, ul. Konopnicka 13, Kowalewo Pomorskie, obręb Kowalewo Pomorskie 0004, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: | Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1) Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 29.  USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami), przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot  zamówienia  nie  opisano  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie przedmiotu  zamówienia  można wskazać  znaki  towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można było opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie projektu technicznego nie jest możliwe dla warunków ogólnych, lecz konieczne jest przyjęcie konkretnych urządzeń o określonych parametrach technicznych. Taki sposób opracowania projektu nie zamyka jednak możliwości sporządzenia niezależnych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być spełnione następujące warunki:

- Oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i parametrami określonymi w niniejszym projekcie

- Należy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia ewentualnych różnic dotyczących:

- wymiarów gabarytowych i masy urządzeń (zwraca się przy tym uwagę, że tego rodzaju korekty są możliwe tylko w niewielkim zakresie ze względu na ograniczenia wynikające z warunków budowlanych, wymiarów króćców przyłączeniowych, oporów własnych urządzeń, zaworów regulacyjnych itp. parametrów tłumienia tłumików akustycznych, zasięgów i emitowanego hałasu, zapotrzebowania energii dla urządzeń ( niewskazane jest zwiększenie zapotrzebowania energii wskutek doboru urządzeń tańszych, ale o większym zapotrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegające od projektu powinny zostać uzgodnione z projektantem.

2) Projekt należy odczytywać równorzędnie ze wszystkimi branżami:

- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Sanitarna (opisy i rysunki)

- Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)

Spis treści.

Spis treści.	3

CZĘŚĆ OGÓLNA	5

PODSTAWA OPRACOWANIA.	5

SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH	5

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA :	5

WENTYLACJA ODDYMIANIA :	6

OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO :	6

DOBÓR URZĄDZEŃ :	7

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE  :	7

CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola w Kowalewie Pomorskim. W skład projektowanych instalacji wchodzą :

- oddymianie klatki schodowej.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Uwarunkowania techniczne i konstrukcyjne.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Rzuty architektury projektowanej części Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola.

- Ustawa z dnia 07 lipca Prawo Budowlane [Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414]

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony Przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

[Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719].

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami].

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- Wytyczne Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i ITB.

- Instalacje, dokumentacje techniczno- ruchowe zastosowanych urządzeń.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Opracowanie zawiera projekt elektronicznego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola w Kowalewie Pomorskim gm. Kowalewo Pomorskie.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA :

Instalacja oddymiania obejmuje jeden pionowy ciąg komunikacyjny tj: klatkę schodową zabezpieczającą prawidłową ewakuację z budynku. Na klatce schodowej stanowiącej wydzieloną strefę pożarową został zaprojektowany mechaniczny system oddymiania spełniający funkcję odprowadzania gorących i trujących gazów wytwarzanych w trakcie pożaru. Dokładne parametry i sposób montażu poszczególnych elementów składowych systemu oddymiania są przedmiotem niniejszego projektu.

System oddymiania klatki schodowej będzie uruchamiany przez centralę oddymiania. Wykrycie dymu na klatce schodowej lub wciśnięcie Ręcznego Przycisku Oddymiania, spowoduje uruchomienie alarmu pożarowego w centrali oddymiania, a centrala oddymiania rozpocznie procedurę uruchomienia wentylatorów oddymiania i napowietrzania. Projektuje się na klatkach schodowych system wentylacji mechanicznej do odprowadzania  dymu i ciepła w celu utworzenia warstwy wolnej od dymu, poprawiając tym samym warunki bezpiecznej ewakuacji.

Zadaniem systemów wentylacji oddymiającej jest :

- Utrzymanie dróg ewakuacyjnych i dojść w stanie niezadymionym;

- Ułatwienie przeprowadzenia akcji gaśniczej poprzez stworzenie warstwy wolnej od dymu;

- Opóźnienia pełnego rozwoju pożaru.

Projektowana instalacja oddymiania klatki schodowej oparta jest na centralce oddymiania typu AFG-2004 przeznaczonej do instalacji oddymiania z wykorzystaniem wentylatorów. Projektuje się instalację oddymiającą z wykorzystaniem  urządzeń posiadających certyfikaty CNBOP/CPD.

System obsługujący oddymianie klatki schodowej składa się z centralki oddymiania, wentylatora oddymiania, wentylatora napowietrzania oraz przycisków oddymiania i przewietrzania. Centralka może być uruchamiana ręcznie z przycisków instalowanych na klatce schodowej na każdej kondygnacji lub wysterowana automatycznie sygnałem alarmowym z czujek dymu zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Czujki te są podłączone do centrali oddymiania.

W zależności od zaprojektowanego systemu i urządzenia wentylacyjnego w systemie kontroli dymu i ciepła mogą być zastosowane wentylatory oddymiające lub klapy dymowe. Ze względu na uwarunkowania techniczne ( duża pochyłość dachu, konstrukcja dachu), projektuje się zastosowanie wentylatora oddymiającego instalowanego nad powierzchnią dachu.

Działanie wentylacji oddymiającej wymuszonej zależy od temperatury dymu, rozmiarów, liczby i lokalizacji otworów wyrzutowych, wpływu wiatru, rozmiarów geometrii i lokalizacji otworów wlotowych powietrza kompensacyjnego oraz warunków działania systemu. Wentylator oddymiający klatki schodowej wysterowany będzie automatycznie poprzez optyczną czujkę dymu oraz ręcznie z przycisków oddymiania. System wentylacji mechanicznej oddymiania sterowany będzie sygnałem alarmu pożarowego z centrali oddymiania.

Zasilanie centrali oddymiania wykonać z przed rozłącznika głównego przewodem niepalnym NHXH 3x2,5 lub HDGS 3x2,5 o odporności ogniowej PH90 na certyfikowanym zawiesiu. Zespół kablowy (kabel+ zawiesie) powinien posiadać klasę E90 potwierdzoną przez aprobatę techniczną wydaną przez CNBOP.

WENTYLACJA ODDYMIANIA :

Instalacja wentylacji oddymiającej powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację. Zatem system wentylacji oddymiającej mechanicznej powinien gwarantować strefę czystego powietrza na wysokość 1,8-2m, widzialność na przestrzeni do 10 m oraz temperaturę powietrza  do 60° C.

Zgodnie z zasadami ochrony p.poż (wyjście do innej strefy pożarowej czyli do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o odporności ogniowej, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu  lub służące do usuwania dymu), do wyciągu powietrza przewiduje się zewnętrzny wentylator wywiewny przeznaczony do pracy 2h w temperaturze +400° C tj. wentylator sklasyfikowany jako F400 120, zlokalizowany na kominie wentylacyjnym  nad powierzchnią dachu. Do nawiewu powietrza przyjęto wentylator nawiewający powietrze na klatkę schodową. Wlot powietrza kompensacyjnego należy zlokalizować w ścianie zewnętrznej budynku poniżej wysokości projektowanego poziomu granicy warstwy dymu. Wlot (wentylator napowietrzania sterowany sygnałem systemu oddymiania) powinien otwierać się automatycznie po wykryciu pożaru.

OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO :

| Kubatura maks.kl. schodowej : | Vk =333,57 m3 |
| --- | --- |
| Ilość wymian na godzine : | N= 10 1/h |
| Wymagana wydajność wentylatora oddym.: | Vw= 3335,7 m3/h |

DOBÓR URZĄDZEŃ :

Dla wyciągu powietrza dobrano wentylator dachowy:

Typ		CTHB/6 400;

Wydajność pracy	4500 m3/h;

Obroty		950 obr/min;

Pobór mocy		0,350 kW;

Masa		42,5 kg;

Producent		VENTURE INDUSTRIES

Napowietrzanie powinno zapewnić co najmniej 30% większą wydajność niż wentylator oddymiający, w związku z tym przyjęto do nawiewu powietrza otwór z żaluzjami otwieranymi automatycznie z wentylatorem

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE  :

| Oddymianie klatki schodowej- Urząd Miasta oraz Przedszkole w Kowalewie Pomorskim – Wykaz urządzeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ napowietrzający |  |  |  |
| Układ oddymiający |  |  |  |
| L.p | Typ | Nazwa | Ilość |
| 1 | CTHB/6 400 | Wentylator oddymiający CTHB/6 400 | 2 |
| 2 |  | Kanał pionowy oddymiający EI120 | 2 |
| 3 |  | Czerpnia z kratką (automatyczna żaluzją) | 1 |
| Centrala sterowania oddymianiem |  |  |  |
| 4 | AFG-2004 32A 1L4G | AFG-2004/8A 1L1G-WEN | 1 |
| 5 | 7 Ah/12V | Akumulator AFG 7 Ah/12V | 2 |
| 6 | RPO-01 | Ręczny przycisk oddymiania | 2 |
| 7 | PP-40NT | Przełącznik przewietrzania z kluczykiem | 2 |
| 8 | PIP-2A | Puszka przelotowa 6x2,5mm2 |  |