PROJEKT BUDOWALNY

ROZBUDOWA BUDYNKU M-GOK O AMFITEATR, BUDOWA BUDYNKU Z SALĄ KAMERALNĄ W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN.: „REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DOBUDOWANIE AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY M-GOK

W KOWALEWIE POMORSKIM

INWESTOR:

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

ADRES INWESTYCJI:

Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 13

dz. o nr ewid. 156/1, 156/3

obręb 0003

BRANŻA:

sanitarna

KATEGORIA OBIEKTU:

V, IX

DATA OPRACOWANIA:

styczeń 2017 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2255 z późn. zm.) Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | Imię Nazwisko | Numer uprawnień | Branża | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Zygmunt Cheba | AN/8346/138/84 | sanitarna |  |

Spis treści

A. Opis techniczny	3

1.Podstawa opracowania	3

2.Zakres opracowania	3

3. Ogólna charakterystyka	3

3.1. Dane o istniejącym uzbrojeniu.	3

4. Opis przyjętych rozwiązań	3

4.1.Przyłącze  wodociągowe.	3

4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej	4

4.3.Wewnętrzna instalacja wodociągowa.	4

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej .	5

4.5. Wewnętrzna instalacja c.o. i wentylacji	5

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	5

- Opis techniczny

- Część rysunkowa

- projekt zagospodarowania   skala 1:1000

- rzut parteru inst. wod-kan i wentylacji  skala 1:50

- profil przyłącza wodociągowego  skala 1 : 100/250

- profile przyłączy kanalizacji sanitarnej  skala 1 : 100/250

C.  Część formalno-prawna.

1.  Warunki techniczne przyłącza kanalizacyjnego

2.  Warunki techniczne przyłącza wodociągowego

## A. Opis techniczny

Rozbudowa budynku M-GOK o amfiteatr, budowa budynku z salą kameralną w ramach realizacji inwestycji pn.: „rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim.

## 1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normy i zarządzenia

- „Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociągowych kanalizacyjnych” -„Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ”, zeszyt nr 7;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r.  Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r., poz.69 z póź. zmian., tj.”Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z 1997r.)

- PN–B–06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

## 2.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych

wod-kan  oraz przyłącza wod-kan.

Na całość opracowania składają się :

- przyłącze  wodociągowe

- przyłącze  kanalizacji sanitarnej

- wewnętrzna instalacja wodociągowa

- wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

- wewnętrzna instalacja c.o. i wentylacji

## 3. Ogólna charakterystyka

Projektowany budynek jest budynkiem 1- kondygnacyjnym niepodpiwniczonym . Na całość budynku składa się część użytkowa. Całościowy opis znajduje się w opracowaniu budowlano - architektonicznym.

## 3.1. Dane o istniejącym uzbrojeniu.

Istniejące uzbrojenie w obrębie objętym projektem działki nr 156/1 przedstawione jest na podkładzie geodezyjnym oraz podane (naniesione) przez instytucje uzgadniające.

## 4. Opis przyjętych rozwiązań

## 4.1.Przyłącze  wodociągowe.

Przyłącze wodociągowe włączyć do istniejącego przyłącza wodociągowego zgodnym z warunkami technicznymi. W miejscu włączenia działka nr 156/1 zamontować trójnik PE 32x32x32mm  w miejscu włączenia zamontować zasuwkę dn-25mm z obudową i skrzynką do zasuw.

Przyłącze wykonać z rur ø 32 PE i wprowadzić do budynku oraz w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu budynku usługowego - WC niepełnosprawnych, należy zlokalizować wodomierz skrzydełkowy ø 15 mm oraz zawór zwrotny antyskażeniowy ø 25 typ EA 291. W przejściu rurociągu PE32 przez ścianę zewnętrzna wykonać w rurze ochronnej 63PE L= 1,0 m wraz z uszczelnieniem.

Głębokość ułożenia rurociągu minimum 1,5-1,6 m poniżej  terenu , wykonać podsypkę i obsypkę rurociągu o grub. po 15 cm. Nad rurociągiem ułożyć taśmę PCV oznaczeniową z wtopiona wkładką metalowa.  Projektowane przyłącze jest dla potrzeb socjalno-bytowych . Przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w  Zakładzie Komunalnym w Kowalewie Pomorskim.

## 4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku amfiteatru włączyć do istniejącej kanalizacji na terenie M-GOK przez wstawienie studni betonowej  S1 Dn-1000mm  na rurociągu Dn- 200 mm

na działce  nr działki nr 156/1 oraz budynku z sali kameralnej  włączyć do Si o rzędnych 94,41/91,29 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U  160 i 200 mm SN-8 klasy A,

zamontowanych w wykopie. Rury łączyć na uszczelki gumowe. Rury ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm po zamontowaniu przysypać 20-to cm warstwą piasku ponad wierzch rury.  Przejście rurociągu 160 PCV pod fundamentem budynku wykonać w rurze ochronnej z PE 225 o długości 1,0 m. Wszystkie elementy przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać w technologii posiadającej atesty na materiały dopuszczające do stosowania w budownictwie , zachować trasę i spadki zgodnie

z projektem. Wykonaną kanalizację przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego

w  Zakładzie Komunalnym w Kowalewie Pomorskim.

## 4.3.Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Wewnętrzna instalacja zimnej wody

Wewnętrzną instalacje wody zimnej do celów socjalno - bytowych  w budynku sali kameralnej  przewody główne  i  podejścia do przyborów projektuje się z rur instalacyjnych miedzianych twardych  ciągnionych bez szwu  z miedzi odtlenionej o zawartości 99,9% czystej miedzi oraz 0,015-0,040% fosforu (wg. niemieckich norm  DIN 1786 i DIN 1787). Armatura , złączki  i materiały

służące do wykonywania instalacji z miedzi powinny odpowiadać przedmiotowym normom i posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności. Łączenie rur miedzianych za pomocą lutowania z zastosowaniem topnika F-SH 1.

Trasa rurociągu jak pokazano na rzucie parteru. Przewody układać w bruzdach ściennych lub na ścianach obudowane płytą gipsowo-kartonową zachowując normatywne odległości od innych przewodów i urządzeń. Rurociągi należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, rozstaw uchwytów w zależności od średnicy.  Przy  przejściach przez ściany konstrukcyjne przewody  układać w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Pomiar ilości zużytej wody zimnej wodomierzami skrzydełkowymi głównym  typ JS -1,5 fi 15 mm.

Rurociąg w bruzdach i na ścianach w obudowie należy zaizolować izolacją z pianki miękkiej grubości 6 mm.

Wszystkie baterie przy przyborach  typu stojącego , łączenie baterii z rurociągiem za pomocą węży elastycznych z tworzyw sztucznych  w oplocie metalowym .

Trasy przewodów oraz opis średnic przewodów  pokazano na rzutach  poziomych.

Próby szczelności należy przeprowadzić przed włączeniem do eksploatacji na ciśnienie 1,5 wartości ciśnienia roboczego , czas próby 30 minut i po sprawdzeniu wzrokowym  i stwierdzeniu braku spadków ciśnienia próbę należy uznać za pozytywną , po wykonaniu prób ciśnieniowych należy dwukrotnie przepłukać wodą instalacyjną oraz przeprowadzić dezynfekcje przed uruchomieniem instalacji do użytku. Armatura – zawory kulowe. Przybory sanitarne oraz baterie wg uznania inwestora. Lokalizację przyborów sanitarnych przyjęto na podstawie projektu architektoniczno –

konstrukcyjnego.

Wewnętrzna instalacja ciepłej wody.

Wewnętrzną instalację ciepłej wody projektuje się analogicznie jak wodę zimną. Zasady montażu i zastosowanych złączek  jak dla wody zimnej. Zasilenie w ciepłą wodę z projektowanych elektrycznych term przepływowe jednofazowe o mocy 2,2kW, 230V.

## 4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Wewnętrzną  kanalizacje sanitarną projektuje się z rur  PCW  dn- 50 – 160 mm , układanych pod posadzkami  i w bruzdach ściennych lub do zabudowy płytą gipsowo-kartonową  , trasę przewodów pokazano na rzutach poziomych. Odpowietrzenie za pomocą rur  wywiewnych  wyprowadzonych ponad dach budynku rurą  PVC dn- 110 mm zakończoną rurą wywiewną PCV dn 160 mm.

Na pionach kanalizacyjnych zamontować czyszczaki rewizyjne  PCW fi  110. Odprowadzenie

ścieków sanitarnych włączyć do projektowanej  studni rewizyjnej S4 z PCV fi 425 mm.

## 4.5. Wewnętrzna instalacja c.o. i wentylacji

Straty ciepła budynku obliczono zgodnie z obowiązującą  normą PN-EN ISO 6946  ,uwzględniając zapotrzebowanie ciepła dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-03430.

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto wg PN-EN ISO 6946.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki elektryczne.

W wejściu głównym do sali kameralnej nad drzwiami zastosowano elektryczna kurtynę powietrzna o mocy 5,0kW.

Wentylację pomieszczeń sanitarnych nr 0.2 , 0.3 i 0.4 wywiew za pomocą wentylatorów

łazienkowych o wydajności 80 m3/h, z wyprowadzeniem ponad dach budynku zakończone

wyrzutnią dachową na podstawie dachowej Dn- 125mm, nawiew z sąsiednich pomieszczeń

kratkami o pow. 300cm2 w drzwiach wejściowych.

Wentylacja pomieszczenia nr 0.5 wywiew za pomocą wentylatora łazienkowego o wydajności

100 m3/h, z wyprowadzeniem ponad dach budynku zakończone wyrzutnią dachową na podstawie dachowej Dn- 125mm, nawiew z pomieszczenia nr 0.1 kratką o pow. 300cm2 w drzwiach wejściowych.

Wentylacja pomieszczenia sali kameralnej Nr 0.1 wywiew wentylatorem  dachowym WDc/s 20

V=180-756m3/h  n-950obr/min. na podstawie dachowej typ BIII Dn- 200, nawiew powietrzem

zewnętrznym podgrzanym centralką nawiewna elektryczną typ CWE-200-3,0-1-C,

Vmax = 780m3/h montowana pod sufitem.

## 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa budynku M-GOK w ramach realizacji inwestycji pn: "Rewitalizacja przestrzeni

publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu

przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

- roboty ziemne

- roboty montażowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:  Nie dotyczy

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:   Nie występuje

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- przemieszczające się maszyny (całość prac)

- praca w wykopach (roboty ziemne)

- ostre wystające elementy (całość prac)

- ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

- wysiłek fizyczny (całość prac)

- przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu (roboty ziemne).

- W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:

- oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

- każdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrożenia na budowie

- deskowanie ścian wykopu

- odzież ochronna, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze)

- umożliwienie umycia się i korzystania ze środków higieny osobistej osobom wykonującym roboty ziemne i montażowe oraz w przerwach przeznaczonym na posiłki

- przerwy w pracy ( wysiłek fizyczny).

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych. Wszystkie osoby biorące udział w budowie obiektu budowlanego powinny posiadać aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto każdy z pracowników przed przystąpieniem do robót na budowie powinien uzyskać szczegółowy instruktaż dotyczący możliwych zagrożeń bezpieczeństwa i zagrożeń zdrowia a także skalę i miejsce powstania zagrożeń oraz zasad postępowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz możliwości pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrożonych. Pracownicy powinni zostać także poinstruowani na temat zastosowania środków i zasad bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

- Instruktaż pracowników powinien obejmować także:

a)	imienny podział pracy,

b)	kolejność wykonywania zadań,

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

- Tam, gdzie to jest technicznie możliwe-rozładunek materiałów i narzędzia przy wykopach, należy stosować środki ochrony przed spadającymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczeństwa należy stworzyć możliwość bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracowników ze wszystkich stanowisk pracy.

- Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru

- Nieautomatyczne gaśnice muszą być łatwo dostępne i proste w użyciu

- W pasie komunikacyjnym po poruszają się środki transportu, należy zapewnić użytkownikom budowy bezpieczne przejście i odpowiednie środki ochronne.

- Strefy zagrożenia muszą być wyraźnie oznakowane.

- Pracodawca musi w każdej chwili zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu pomocy medycznej.

- Wszędzie tam, gdzie wymagają tego warunki pracy, środki pierwszej pomocy muszą być łatwo dostępne

- Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne

- Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być umieszczony w widocznym miejscu

- Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi być tak oznakowane i rozmieszczone, aby było łatwo rozpoznawalne i widoczne.

- Pracownikom należy umożliwić spożywanie posiłków w odpowiednich warunkach oraz odpowiednią ilość wody pitnej

- Pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które mogą oddziaływać na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

- Wykopy otwarte w porze nocnej powinny być odpowiednio zabezpieczone i oświetlone

- Należy zapewnić bezpieczne wejścia do wykopu i wyjścia z niego. Przy zejścia do wykopów o głębokości większej niż 1 metr należy zapewnić przez drabiny rozstawiane w odległościach nie większych niż 20 metrów jedna od drugiej.

- Drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one być właściwie użytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

- Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich częściami, elementami, kotwami i podporami muszą być:

(a)	właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do wykony w czynności;

(b)	właściwie zainstalowane i użytkowane;

(c)	utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

(d)	sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiąz. przepisami;

(e)  obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników.

- Na urządzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi być wyraźna informacja o ich udźwigu.

- Urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogą być wykorzyst. do innych celów.

- Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewożenia materiałów muszą być:

(a)	właściwie za projekt. i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii;

(b)	utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

(c)	prawidłowo użytkowane.

- Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn przeznaczonych do kopania i przewożenia materiałów muszą być specjalnie przeszkoleni.

- maszyny i wyposażenie, w tym narzędzia ręczne, zarówno napędzane, jak i nie, muszą być:

(a)	właściwie za projekt. i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii;

(b)	utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;

(c)	stosowane wyłącznie do prac, do których zostały zaprojektowane;

(d)	obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

- Instalacje i wyposażenie znajdujące się pod ciśnieniem muszą być sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych należy podjąć właściwe środki ostrożności:

(a)	stosując właściwą podporę ścian wykopu

(b)	zapobiegając zagrożeniom ryzyka upadku osób, materiałów i przedmiotów do wykopu;

(c)	zapewniając wentylację wszystkich stanowisk pracy wystarczającą do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia składu atmosfery;

(d)	zapewniając pracownikom ewakuację w razie pożaru lub zasypania.

- Przed rozpoczęciem wykopów należy podjąć działania mające na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrożenia związanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemną infrastrukturą komunalną.

- Sterty ziemi, materiałów oraz poruszające się pojazdy muszą być oddalone od wykopu; jeśli to konieczne, należy zbudować odpowiednie bariery.

- Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszą być tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby oddziałujące na nie obciążenia nie powodowały niebezpiecznych naprężeń i odkształceń.

- Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zapewnić co najmniej dwie osoby. Do prac takich należą między innymi:

- prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem

- W sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej, które powinny:

- być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia;

- uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy;

- uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

- być odpowiednio dopasowane do użytkownika.

- Roboty w pasie drogowym prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

- Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,  niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą danym uzbrojeniem dalszy sposób wykonywania robót.

- Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

- Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się

- przed uszkodzeniami.

- miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami,

- mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.

- Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

- wykonywanie robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy,

- przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.

- przebywanie osób niezatrudnionych w miejscach wykopów.

Opracował: